## CELDAS - ENSAYOS
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ENSAYOS - POR PARTE DE LOS OFERENTES
ENSAYOS DE TIPO (Según ET TR - 39 de Transener y la IEC 62271-200 última versión) | CUMPLE | NO CUMPLE | INFORME
A. Ensayo de tensión de impulso en seco.
B. Ensayo de tensión a frecuencia industrial.
C. Ensayo de elevación de temperatura.
D. Ensayo de medición de resistencia en los diferentes circuitos (principal y auxiliares).
E. Ensayo de corriente de corta duración en circuitos principales.
F. Ensayo de corriente de corta duración en circuito de puesta a tierra.
G. Ensayo de verificación de poder de cierre y apertura.
H. Ensayo de funcionamiento mecánico.
I. Ensayo de verificación de enclavamientos.
J. Ensayo de verificación del grado de protección de las personas contra la aproximación peligrosa partes bajo tensión o en movimiento.
K. Ensayo de arco interno.
L. Ensayos de tipo para los interruptores de potencia. (Norma IEC 62271-100)
ENSAYOS DE RECEPCIÓN (según norma IEC 62271-100) | CUMPLE | NO CUMPLE | INFORME
A. Ensayo de tensión en seco a frecuencia industrial.
B. Ensayo de tensión en circuitos auxiliares.
C. Ensayo de operación mecánica.
D. Ensayo de los dispositivos auxiliares eléctricos.
E. Ensayo de espesor y adherencia de pintura.
F. Ensayo de resistencia eléctrica del circuito principal.
G. Ensayo de funcionalidad (completo).
H. Ensayo de inyección primaria y secundaria de corrientes y tensiones para verificación de circuitos.
I. Ensayo de verificación de la intercambiabilidad, de los componentes.
J. Ensayo dimensional y visual.
K.Ensayo de verificación de conexionado y componente según el plano.

## CELDA ACOM - REPUESTOS
c/u se refiere a la catidad de unidades de repuestos de "cada uno" de los tipos de dispositivos que se indican que forman parte de la provisión.
ÍTEMs | PROVISIÓN CELDAS DE MT ACOMETIDA | Unidad | Pliego | ELING | CYRUS | EMA | ICSSA
1.1 | CELDA DE ACOMETIDA Y MEDICIÓN 33kV DESDE TERCIARIOS DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA - La misma servierá para conformar el triángulo (0201) | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.1 | Acometida de cables categoría II, con sus correspondientes amarres, para soportar los esfuerzos electrodinámicos. | GL | 1 | 1 | ok | ok | si
1.1.2 | Barras para la conexión en triángulo del terciario de los transformadores monofásicos de potencia | GL | 1 | 1 | ok | ok | si
1.1.3 | Barras principales | GL | 1 | 1 | ok | ok | si
1.1.4 | Tres (3) transformadores de tensión monofásicos de tres núcleos cada uno. | Un. | 3 | 3 | 3 (1) | 3 | 3 (4)
1.1.5 | Tres (3) fusibles ACR para protección de los transformadores de tensión, sobre bases portafusibles independientes, montados sobre carro de medición extraíble. | Un. | 3 | 3 | 3 | 3 | SI
1.1.6 | Tres (3) transformadores de corriente monofásicos relación 500/1-1 A. | Un. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.7 | Tres (3) transformadores de corriente monofásicos relación 500/5-5 A | Un. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.8 | Detectores capacitivo de 36 kV (uno por cada cubículo) | Un. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.9 | Una (1) detección de arco interno (DAI), para los sensores ópticos de las celdas. | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.10 | Dos (2) dispositivos electrónicos inteligentes (IED) | Un. | 2 | PyC | - | - | -
1.1.11 | Cinco (5) sensores ópticos de arco eléctrico (mínimo) | Un. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.1.12 | Un (1) interruptor termomagnético tetrapolar ultrarrápido para 110Vca – 1A para las protecciones de mínima y máxima tensión de la celda de acometida. | Un. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1.13 | Indicadores luminosos (ojos de buey) para indicación de existencia de tensión de comando, señalización-alarmas y fuerza motriz. | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.14 | Conjunto de borneras de contraste para circuitos de transformadores de medida (TI y TV). | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.15 | Borneras componibles y relés. | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.16 | Tres (3) llaves termomágneticas bipolares para 110 o 220 Vcc – de 6 o 10 A, (comando (1), señalización y alarmas (1), fuerza motriz (1)) | Un. | 3 | 3 | 7 | 1 | 3
1.1.17 | Una (1) llave termomagnética tripolar para 380/220 Vca - 2 A (iluminación y calefacción). | Un. | 1 | 1 | 1'(3) | 1 | 1
1.1.18 | Resistencia calefactora. | GL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.19 | Aisladores y morsetería correspondiente. | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.20 | Conjunto de carteles indicadores, mímico, cable de fibra óptica, etc. necesarios para la correcta terminación y funcionamiento de la celda. | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
REPUESTOS CELDAS DE MT - ACOMETIDA |  | Unidad | Pliego | ELING | CYRUS | EMA | ICSSA
1.2.1 | Transformador de tensión monofásico | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.2 | Fusibles ACR 33 kV-1000 MVA para protección transformador de tensión | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.3 | Protección de falta de fase | c/u | 1 | N/A | N/A | No Aplica | N/A
1.2.4 | Protección de sobretensión | c/u | 1 | N/A | N/A | No Aplica | N/A
1.2.5 | Unidad de detección de arco interno | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.6 | Sensores de arco interno | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.7 | Convertidor programable | c/u | 1 | 1 | 1 | No Aplica | 1
1.2.8 | Transformador de corriente | c/u | 1 | 2 (500-1 Y 500-5) | 2 | 1 | 2
ADICIONALES CELDAS DE MT |  |  | Pliego | ELING | CYRUS | EMA | ICSSA
2.1 | Herramientas y dispositivos de extracción e inserción de carros y manijas extractoras de elementos. | gl |  | 1 | SI | 1 | SI
2.2 | Ducto de Expansión de Gases | gl |  | 1 | 5 | 1 | SI
2.3 | Resistor de 60 ohm - Ferroresonancia | un |  | 1 | 1 | 1 | 1
| ADICIONALES DE LOS OFERENTES |  | ELING. |  | CYRUS | EMA | ICSSA
3.1
3.2
OBSERVACIONES
EMA -(1) Lo indican en un titulo del listado de materiales, pero no esta claro si lo prov. entedemos que si.
CYRUS - (2) Le falta un tercer devanado para el control de ferroresonancia y la recistencia de 60 ohm. (3) No se indica, solo se ven TM monofásicas.
ICSSA - (4) Le falta un tercer devanado para el control de ferroresonancia y la recistencia de 60 ohm.
*OFERTAS ANALIZADAS
ICSSA - Nº 00206938 - Celdas ET Malvinas Argentinas
EMA - PT 24.299
CYRUS - 241111 ELING 01 (CYARC-36C ET MALVINAS)

## CELDA SALIDA 630 - REPUESTOS
c/u se refiere a la catidad de unidades de repuestos de "cada uno" de los tipos de dispositivos que se indican que forman parte de la provisión.
ÍTEMs | PROVISIÓN CELDAS DE MT SALIDA 630 A | Unidad | Pliego | ELING | CYRUS | EMA | ICSSA
1.1 | CELDA DE SALIDA A TRAFO SSAA 33kV - EQUIPADA CON INTERRUPTOR DE 630A Y FUSIBLE ACR (0202) | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.1 | Un (1) interruptor tripolar automático tipo extraíble, en SF6 o en vacío corriente nominal In 630 A, tensión nominal 33 kV, Scc= 1000 MVA. | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.2 | Un (1) seccionador tripolar de PAT 33 kV con enclavamientos. | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.3 | Un (1) señalador a cruz para el seccionador de tierra. | Un. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.4 | Un (1) cuadro de alarmas de doce (12) puntos, con relés repetidores capaz de vincularse directamente con la remota de telecontrol (RTU). | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.5 | Un (1) multimedidor digital. | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.6 | Bases portafusibles de 33 kV con fusibles de ACR con disparo interruptor por fusible quemado. | Un. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.7 | Tres (3) transformadores de corriente monofásicos. | Un. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.8 | Un (1) dispositivo electrónico inteligente (IED) | Un. | 1 | PyC | - | - | -
1.1.9 | Una (1) unidad de detección de arco interno (DAI), para ocho sensores ópticos, con dos salidas diferenciadas para disparo de interruptor, con supervisión de corriente. | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.10 | Tres (3) sensores ópticos de arco eléctrico (mínimo) | Un. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3
1.1.11 | Tres (3) divisores capacitivos con señal óptica. | Un. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.12 | Una (1) llave conmutadora con posiciones "local-remoto". | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.13 | Un (1) predispositor para el comando local del interruptor. | Un. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
1.1.14 | Tres (3) ojos de buey para indicación de existencia de tensión de comando, señalización-alarmas y fuerza motriz. | Un. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.15 | Interruptores termomagnéticos bipolares para corriente continua. | GL | 1 | 1 | 7 | 1 | 1
1.1.16 | Bornes componibles y relés auxiliares. | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.17 | Aisladores y morsetería correspondiente. | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.18 | Conjunto de borneras de contraste para circuitos de transformadores de medida (TI). | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.19 | Conjunto de carteles indicadores, mímico, cable de fibra óptica, etc. necesarios para la correcta terminación y funcionamiento de la celda. | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.20 | Relés para alarma y disparos Buchholz, temperatura, nivel de aceite. | GL | 1 | 1 | 1 (*) | 1 | 1
REPUESTOS CELDAS DE MT - SALIDA 630 |  | Unidad | Pliego | ELING | CYRUS | EMA | ICSSA
1.2.1 | Interruptor 33 kV - 630A, completo | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.2 | Fusibles ACR 33 kV- 1000 MVA para protección Transformador | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.3 | Motor de accionamiento | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.4 | Transformador de corriente monofásico | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.5 | Sensor de arco interno | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.6 | Multimedidor trifásico | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.7 | IED de Protección | c/u | 1 | PyC | N/A | N/A | N/A
OBSERVACIONES
CYRUS - (2) Por pliego se solicita un Módulo DAI por cada celda. En la Oferta solo incluyen módulos concentradores.
* Se trata de relés tipo arteche, RF4 para disparos e interdisparos, favor indicar la cantidad.
*OFERTAS ANALIZADAS
ICSSA - Nº 00206938 - Celdas ET Malvinas Argentinas
EMA - PT 24.299
CYRUS - 241111 ELING 01 (CYARC-36C ET MALVINAS)

## CELDA SALIDA 800 - REPUESTO
c/u se refiere a la catidad de unidades de repuestos de "cada uno" de los tipos de dispositivos que se indican que forman parte de la provisión.
ÍTEMs | PROVISIÓN CELDAS DE MT SALIDA 800 A | Unidad | Pliego | ELING | CYRUS | EMA | ICSSA
1.1 | CELDA PARA ALIMENTACIÓN DE REACTOR EXISTENTE (R1TMA) CON INTERRUPTOR DE 800A (0203) | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.1 | Un (1) interruptor tripolar automático tipo extraíble, en SF6 o en vacío corriente nominal In 800 A, tensión nominal 33 kV, Scc= 1000 MVA. | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.2 | Un (1) seccionador tripolar de PAT 33 kV con enclavamientos. | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.3 | Un (1) señalador a cruz para el seccionador de tierra. | Un. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.4 | Un (1) cuadro de alarmas de doce (12) puntos, con relés repetidores capaz de vincularse directamente con la remota de telecontrol (RTU). | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.5 | Un (1) multimedidor digital. | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.6 | Tres (3) transformadores de corriente monofásicos. | Un. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.7 | Un (1) dispositivo electrónico inteligente (IED) | Un. | 1 | PyC | - | - | -
1.1.8 | Una (1) unidad de detección de arco interno (DAI), para ocho sensores ópticos, con dos salidas diferenciadas para disparo de interruptor, con supervisión de corriente. | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.9 | Tres (3) sensores ópticos de arco eléctrico (mínimo) | Un. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3
1.1.10 | Tres (3) divisores capacitivos con señal óptica. | Un. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.11 | Una (1) llave conmutadora con posiciones "local-remoto". | Un. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.12 | Un (1) predispositor para el comando local del interruptor. | Un. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
1.1.13 | Tres (3) ojos de buey para indicación de existencia de tensión de comando, señalización-alarmas y fuerza motriz. | Un. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.14 | Interruptores termomagnéticos bipolares para corriente continua. | GL | 1 | 1 | 7 | 1 | 1
1.1.15 | Bornes componibles y relés auxiliares. | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.16 | Aisladores y morsetería correspondiente. | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.17 | Conjunto de borneras de contraste para circuitos de transformadores de medida (TI). | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.18 | Conjunto de carteles indicadores, mímico, cable de fibra óptica, etc. necesarios para la correcta terminación y funcionamiento de la celda. | GL | 1 | 1 | 1 | 1 | Nota 1
1.1.19 | Relés para alarma y disparos Buchholz, temperatura, nivel de aceite. | GL | 1 | 1 | 1 | 1
REPUESTOS CELDAS DE MT - SALIDA 800 A |  | Unidad | Pliego | ELING | CYRUS | EMA | ICSSA
1.2.1 | Interruptor 33 kV - 800A, completo | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.2 | Motor de accionamiento | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.3 | Transformador de corriente monofásico | c/u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OBSERVACIONES
CYRUS - 2) Por pliego se solicita un Módulo DAI por cada celda. En la Oferta solo incluyen módulos concentradores. (3) El interruptor debe ser de 800 A.
* Se trata de relés tipo arteche, RF4 para disparos e interdisparos, favor indicar la cantidad.
*OFERTAS ANALIZADAS
ICSSA - Nº 00206938 - Celdas ET Malvinas Argentinas
EMA - PT 24.299
CYRUS - 241111 ELING 01 (CYARC-36C ET MALVINAS)

## CELDAS-SERVICIOS
CELDAS DE MY - SUP MONTAJE Y SAT
DESCRIPCIÓN | CYRUS | EMA | ICSSA | REQUERIM ELING
MOVILIZACIÓN | 1 | 2 |  | 1 |  | ICSSA - Nº 00206938 - Celdas ET Malvinas Argentinas
DÍAS HÁBILES SUP DE MONTAJE | 7 | 7 | 7 | 7 |  | EMA - PT 24.299
DÍAS HÁBILES ENSAYOS ELÉC- | 4 | 4 | 4 | 4 |  | CYRUS - 241111 ELING 01 (CYARC-36C ET MALVINAS)
TOTAL DÍAS | 11 | 11 | 11 | 11
MONTAJE Y CABLEADO IEDs DE PROT | SI | SI | SI | SI (se envía ingeniería para el cableado y lo IEDs)
CELDAS DE MY - ADICIONALES
LUGAR DE ENTREGA | EN FABRICA | EN FABRICA | EN FABRICA | ET Malvinas
PLAZO DE FABRIC | 210 | 210 días | 210 | 210 días | OC en Marzo
GARANTIA |  | 18 MES -FC 12 MES - PES | 12 MES - ENTREGA
ORIGEN | ARGENTINA | ARGENTINA | ARGENTINA
ATECEDENTES CON TRANSENER | 2 Provisiónes (ET Rosario Oeste 2000A y ET Villa Lia 630 A) | NO ES NECESARIO | OK